新建数据中心基础设施管理系统

功能需求及硬件要求

常熟农商银行

2022年8月

- 系统设计说明

- 概述

本项目位于常熟农村商业银行海虞数据中心1楼、4楼。本次招标需为常熟农村商业银行新建海虞数据中心建设一套集动力、环境及机房管理的基础设施集中监控管理系统。

- 实施范围

本次招标需建设一套数据中心基础设施管理系统，对机房动力、环境实现7*24小时的集中监控和告警。

本期涉及到的实施范围包括海虞数据中心：配电柜（高低压）监测、UPS监测、蓄电池监测、精密空调监测、恒湿机监测、温湿度监测、漏水监测、压差监测、氢气监测、列头柜监测、油机并机柜监测、柴发监测、冷通道触控屏、机柜温湿度监测、新风机监测等，同时系统需集成接入门禁系统、视频监控系统、消防系统、入侵报警系统。另外系统还应支持容量分析管理、运维工单管理、流程管理、值排班管理、巡检管理、资产管理、维护计划管理等功能。要求接入现有主备机房的动力、环境、温湿度等监控设备，点位清单见《附件三》。

- 设计依据

整个系统的建设应遵循有关国家标准和国际标准，包括但不限于以下技术标准及规范：

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）

《数据中心监控系统技术白皮书》

- 系统功能及架构要求

- 系统架构部署要求

系统整体应满足高可用架构，满足双机热备的要求，采用B/S架构，采用前后端分离的部署方式，前端应用支持F5负载均衡，数据库支持主从同步。

系统应具有完善的日志清理策略、数据备份功能以及历史数据迁移功能。

系统应支持后续扩容及升级，且升级后的系统需满足向下兼容。

系统应支持PC端及移动端两种访问方式。

系统应采用模块化架构，确保在任何模块发生故障时不影响其他模块的正常工作，并随着业务的发展可灵活新增更多的功能模块。

投标厂商应提供完整的系统架构图。

- 系统界面展示要求

系统要求采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图功能。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。

要求系统能够按照物理位置切换查看不同机房的动环实时数据，同时能够按照监控内容切换查看不同机房的动环实时数据。

- 系统组态功能要求

要求系统可以任意组态与项目现场匹配一致的机房平面图，包括机柜搭建、基础设备搭建、各类传感器设备搭建。

要求系统能够根据机柜的摆放任意搭建可视界面的机柜布局，后续新增机柜、机房改造等在原界面进行新增机柜组态、调整设备位置即可。

要求系统内置各类标准元件库，包括但不限于机柜、UPS、空调、配电柜、温湿度传感器、漏水绳、开关、线路等机房设备组态元器件，要求组态过程支持快速复制，组态区域支持画布和元件自由无级缩放。

要求系统界面组态过程通过WEB远程方式进行，而非第三方组态工具，包括JPG底图导入，温湿度、漏水、报警按钮、机柜、空调、UPS等元件图标的自由拖动和组合、机房平面绘制，要求组态界面效果即时生效，快速搭建任意用户所需页面。

- 系统性能要求

- 系统应支持不少于300000测点容量的接入并支持平滑扩容

- 系统应支持至少每秒1000条并发事件的存储

- 系统应支持至少100个以上用户的同时访问

- 远程监控数据刷新时间应小于5秒

事件告警发出响应时间应小于5秒所投产品至少应满足以上性能要求，投标公司应提供产品性能测试报告，如有第三方权威机构出具的报告应同时提供第三方权威机构出具的报告。

- 系统国产化兼容性要求

项目提供的DCIM系统架构设计、系统功能设计等如果兼容国产化运行环境，请提供该平台具备国产操作系统、国产数据库、国产处理器兼容能力的相关资料，提供该平台运行在国产化环境中各项功能测试通过的软件测试报告证明或第三方权威机构出具的证明。国产化环境包含其运行的服务器（含服务器的处理器国产化）、操作系统、数据库等。兼容国产化操作系统包括但不限于如麒麟、统信等，兼容国产数据库包括但不限于OceanBase、达梦等。

- 系统告警要求

- 系统应支持对告警进行等级分类，并支持页面弹窗、消息推送（对接行内告警推送平台）等方式进行告警。告警产生及恢复都应发送通知。

- 系统应具备告警定位功能，当告警发生时页面弹出告警信息，点击弹出的告警信息系统页面应切换至告警链路的组态界面或告警设备在3D图上的所在位置，并对告警作出直观、形象的说明，并支持监控间声光报警设备进行提醒。

- 告警发生后，操作人员可对告警进行确认，若长时间没有确认的，系统应根据配置规则同步向管理人员推送告警信息。

- 告警信息应做到不漏报、不误报，告警准确率应达到100%。

- 要求系统告警功能可对同一个监测点设置两个或两个以上的阈值参数，对这两个阈值设置不同的告警级别。

- 系统应具备历史告警的查看功能（展示内容包括但不限于告警内容、时间、状态、处理人员等），并支持导出。

- 权限管理要求

系统应支持对系统账号进行部门管理和角色分组，可以对部门和分组设置不同的操作权限、菜单权限、查看权限等。

支持用户根据实际业务需要个性化设定自己登陆系统后的首页，不同的角色可配置不同的工作台。

要求对帐号进行严格管理，新的账号在用户登录时，必须先修改密码才能继续维护操作，密码必须设置强制更换周期，建议每半年强制更换一次，帐号密码应进行加密传输、存储。

密码长度至少满足8位，复杂度至少应包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号。

- 其他要求

系统应具备良好的兼容性以及二次开发能力，系统应具备对接其他第三方系统的能力，包括但不限于招标方的监控系统、门禁系统、消防系统、安防系统、告警推送平台、信息推送平台等。

- 系统功能要求

  - 监测类功能要求

| 监测对象 | 监测方式 | 监测内容 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电柜监测 | 通过电量仪的通讯协议及接口，接入至数据采集终端 | 监测电力参数，包括：电压、电流频率、有功功率、功率因子、电度、谐波含量、超温报警、主断路器状态、防雷器状态等。 | 单串口不超过5台。 |
| 高压配电柜监测 | 通过电量仪的通讯协议及接口，接入至数据采集终端 | 监测电力参数，包括：高压进出线开关运行状况、高压进出线开关故障警报、高压配电系统图形显示、各回路电压、电流值显示、进线回路功率因数、有功功率、无功功率、进线回路电能等。 | 单串口不超过1台。 |
| UPS监测 | 通过通讯协议及接口，接入数据采集终端 | 主要监测UPS的三相输出电压、三相输出电流、输出功率、频率等参数，另外监测同步/不同步状态、UPS/旁路故障、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障。 | 单串口不超过1台。 |
| 蓄电池监测 | 传感器采集数据，通过相应协议进行数据传输并连接至数据采集设备汇总 | 监测单电池的电压、内阻、温度； 电池组的电压、电流、温度、充放电电流等参数 |  |
| 精密空调监测 | 通过对应接口以及通讯协议，将数据汇总至数据采集设备 | 监测空调压缩机状态、风机状态、送回风温度和湿度等 | 单串口不超过3台。 |
| 恒湿机监测 | 通过恒湿机的对应接口以及通讯协议，将数据接入数据采集设备 | 监测恒湿机的运行状态、加湿、除湿情况，故障信息等 | 单串口不超过3台。 |
| 温湿度监测 | 通过温湿度传感器对温湿度信息进行检测，并通过数据采集设备传给系统 | 监测机房温湿度环境状况 | 单串口不超过10台。 |
| 漏水监测 | 通过漏水监测绳、传感器等监测漏水情况，并通过数据采集设备传给系统 | 监测机房漏水情况，并以电子地图的展现方式，精确显示具体漏水位置。 |  |
| 压差监测 | 通过压差传感器收集压差信息，并通过数据采集设备传给系统 | 监测主机房中的压差是否符合正压标准，低于预设的压力差时系统报警，并启动相应的设备使机房恢复正压。 |  |
| 氢气监测 | 通过氢气传感器监测电池间是否存在氢气浓度过高的情况，并通过数据采集设备传给系统 | 监测电池间氢气浓度，通过设置的上下限值进行报警，并联动新风机等设备。 |  |
| 交流精密列头柜监测 | 通过接口协议进行开发对接，并通过数据采集设备传给系统 | 监测精密配电柜的电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电度、谐波含量等参数。 | 单串口不超过1台 |
| 油机并机柜监测 | 通过监测设备及接口协议进行对接，通过数据采集设备传给系统 | 监测发电机并机控制柜电压、电流、运行状况等多种信息 |  |
| 柴发监测 | 通过接口协议进行开发对接，并通过数据采集设备传给系统 | 监测柴油发电机的进出线电力、电压、油位、设备状态、运行时间、水温、断路器状态等基础信息。 |  |
| 新风机监测 | 通过新风机的对应接口及通讯协议，将数据汇总至数据采集设备 | 实时监测新风机运行状态、报警等。记录运行工况、零部件状态。 |  |
| 对接第三方系统 | 通过接口或SDK的方式，对接第三方系统 | 对接消防系统获取消防设备的状态；对接监控系统实时查看监控信息并与机房漏水火灾等报警联动；对接门禁系统用于管理进出机房的权限控制，监测门禁当前状态。 |  |
| 空气质量监测 | 通过对接空气检测设备串口，将数据传回系统 | 监测粉尘、颗粒物等。 |  |

  - 机房管理类功能要求

- 能效管理

系统需具备对底层采集到的数据计算各分项能耗的能力，并通过对比分析，形成具有指导意义的报表，管理员可根据报表信息对机房设备的能耗进行调优。

能效管理需有以下功能：

- 整体能效数据展示

系统应具备通过监控数据中心电量仪的输入输出数据，实现对IT设备功耗的采集，在大屏展示页面显示数据中心实时PUE、历史PUE、功耗曲线等数据。

- 分项能效数据展示

系统应具备各分项的能耗信息，如空调能耗、服务器能耗等，并展现其所占数据中心总能耗的比例并显示其当前的负载及损耗情况。

需在招标文件中提供截图。

- 能效分析

系统应具备能效分析模块为机房管理员提供能效视图，展示能耗明细，并提供分析工具，帮助机房管理员找出异常用电行为及提供优化建议。

需在招标文件中提供截图。

- 容量管理

系统应具备容量管理模块，从电力、制冷、空间、承重、业务分区（机柜分组功能）等层面，为使用者提供数据中心容量可视化与规划管理工具。

容量管理需有以下功能：

- 容量展示

系统需支持对数据中心各物理层级进行建模，提供单机柜容量视图、冷通道容量视图、数据中心容量视图，用户可自定义业务分区，系统需支持展示业务分区（机柜分组功能）层级的容量视图。

- 容量统计与分析

系统需具备容量统计及趋势分析功能，监测容量使用情况，超过一定阈值时，提供告警等功能。

- 资产管理

系统应具备资产管理模块，实现对数据中心所有资产的全面管控。

资产管理需有以下功能：

- 入库管理

支持资产入库流程发起、资产信息（包括厂商、联系人、联系方式、地址、维保期限、报废期限）填写、入库审批及资产标签下发等相关功能。流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 出库管库

支持根据资产分类检索在库资产，选择在库资产提交出库申请。流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 资产上架与部署

支持资产上架部署的相关流程及功能，流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 资产下架

支持资产下架相关流程及功能。流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 资产位置变更

支持资产位置变更的相关流程及功能，变更完成后需更新资产所处的物理位置。流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 资产查询

支持用户使用一个或多个查询条件（包括但不限于资产编号、资产名称、资产所属项目、部署的应用、资产所处的机柜、所属部门等）检索出相应资产并展现资产详细信息。

- 资产定位

支持在3D图上展示检索出的资产所处的物理位置。

- 资产盘点

支持在线盘点，通过设置待盘点的对象、范围，在线完成资产盘点并生成对应的报表。

支持线下盘点，通过系统移动端对资产条进行扫码，完成对目标资产的盘点，并结合系统中的数据生成对应的报表。

- 资产报废

对于即将到达使用年限的资产，系统提前一个月自动提醒资产管理员和资产负责人。资产达到使用年限后，系统再次提醒资产管理员和资产负责人，并人工发起报废流程，完成报废流程后资产将处于报废状态。对于功能达不到要求或损坏的资产，由资产负责人发起报废流程。流程及表单需支持定制或自定义，审批人员需支持自定义调整。

- 维保管理

支持根据数据中心各维保合同及所涉及的资产制定维保周期计划，并支持维护厂商名称、联系方式、日期等信息，结合维保周期计划实现过保提醒并自动生成续保工单。

- 大屏展示

本项目3D实景展示要求访真还原数据中心内部现场、建筑外围现场等场景，3D实景展示平台的整体效果最终投到监控中心的多块组合拼接大屏。用户通过鼠标、键盘动态切换数据中心视角，能够对整体模型进行360度旋转、前进后退、俯仰、放大、缩小等操作。

3D大屏展示应支持如下功能：

- 展示实时PUE信息、实时制冷负载系数、实时供电负载系数等，并支持点击对应数据可钻取相应数据的历史变化曲线。

- 按照告警等级分类，显示实时告警信息，并支持钻取告警明细。

- 通过3D建模方式显示主机房、备机房信息，点击对应数据中心可显示该数据中心3D建模页面，并支持查看楼层、冷通道、机柜层级信息。

- 3D图应支持显示门禁状态、实时调取监控、以及设备运行情况、查看机柜容量情况、以及显示温度告警、漏水告警等。

- 运维管理

系统应支持运维管理功能，运维管理主要用于对告警引起的工单、设备维修工单、巡检工单等进行跟踪管理，流程应支持表单和流程图的自定义或定制化。

运维管理应具备如下功能：

- 运维管理具备工单类型分类、工单类型综合查询、个人工单查询、待办工单展示等功能。

- 工单应具备分派、处理、转办、升级等功能并可根据需求对表单及流程进行定制化开发，并根据不同的紧急程度提醒对应的人员。

- 工单支持与告警事件联动，根据告警等级，自动或人工创建工单。

- 工单提醒应支持通过接口接入招标方的消息推送平台，支持待办提醒、超时预警、超时提醒等。

- 工单应具备分类统计功能，包括但不限于根据工单来源、告警级别、处理时间等方面进行图表化统计。

- 排班管理

系统应具备排班管理功能，帮助管理人员对值班事务进行管理，至少包括以下功能：

- 排班：支持自定义多班次排班；

- 调班：支持值班人员发起调班申请，审批通过后完成调班；

- 交接班：支持当班人员将未处理任务通过交接单的方式提交给下一班次人员。

- 个人工作台

系统需提供个人工作台功能，工作台需至少包含如下几部分内容。

- 根据年月日等维度展示个人待办任务及历史任务

- 展示个人工单待办、流程待办等信息

- 管理员角色需可查看全局待办任务情况

- 巡检管理

系统应具备自动化巡检功能，对数据中心的日常巡检工作进行有效的规划及管理，并能对巡检任务的执行情况、巡检结果形成报表并进行展示和导出。

- 巡检功能应采用系统PC功能及移动端功能完成；

- 系统应支持巡检计划、巡检路线、巡检任务的制定，通过巡检计划自动生成巡检任务；

- 巡检功能应具备日常巡更巡检功能，通过移动端扫码等方式，按照固定线路对数据中心进行巡更巡检。

- 巡检计划应包含巡检对象、巡检路线、巡检周期、巡检内容等基本内容，到达时间点时，系统将生成巡检任务并推送给对应负责人或值班人员的移动端。

- 巡检任务应具备完成期限，超过应完成期限阈值的应提醒数据中心管理人员，巡检完成后应记录实际完成时间。

- 监控管理

系统应支持接入第三方门禁、监控系统，支持在机房展示图中点击监控图标展示监控实时画面以及在展示图中显示门禁状态，并且支持联动门禁与监控系统，当门禁异常时，自动显示对应位置监控画面并记录。

系统还应支持监控系统与机房环控、漏水、温度等报警的联动，发生漏水、温度过高、火灾时第一时间将该区域的视频监控弹框至监控大屏。

- 链路管理

系统应支持根据供电、空调等链路绘制链路图，并关联对应的环控设备，当环控设备告警发生异常时，在链路图上显示具体告警位置，帮助数据中心管理员第一时间确认故障位置。

- 数据中心人员出入管理

系统应具备内外部人员出入数据中心的登记与审批功能，流程支持定制和自定义调整审批人。

- 门禁管理

系统应支持对接第三方门禁系统，在DCIM系统中进行门禁权限划分、权限开通、权限关闭、门禁控制等功能。

- 硬件设备参数要求

- 采集单元要求

（1）所使用的现场采集单元应采用软硬件一体化设计，采用标准的1U机架型；

（2）支持串口通信方式监测采集被监控设备的参数、状态和事件信息。采集到的数据、事件或日志信息可实现本地保存，在本地保存的同时可通过TCP/IP网络，将实时采集数据上传至集中监控平台；

（3）现场采集单元应采用220VAC/240VDC双电源供电，功耗小于15W；

（4）现场采集单元需预留串口，每台设备需配置不低于8路RS485串口 ；
（5）平均无故障时间MTBF不应小于200000h；

（6）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 温湿度传感器要求

（1）串行输出：RS-485

（2）数码显示测量值显示

（3）测湿范围：0～100％RH，精度：±3%RH

（4）测温范围：-10℃ ～60℃，温度精度：±0.5℃

（5）通讯：RS485

（6）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 氢气变送器要求

（1）显示方式：液晶显示；

（2）工作温度：-30℃～50℃；

（3）防爆等级：Exd IICT6（需提供防爆合格证）；

（4）防护等级：IP66

（5）检测范围：0 ～1000PPm；

（6）检测精度：＜±5%；

（7）采样速率：不大于30秒；

（8）通讯：RS485；

（9）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 压差变送器要求

（1）监测方式：在线监测

（2）量程范围：±50 ～ ±7500Pa

（3）准确度等级：±2.0%FS

（4）响应时间：≤2ms

（5）通讯：RS485；

（6）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 空气质量粉尘浓度检测仪

（1）监测方式：在线监测；

（2）检测范围：0 - 500 μg /m3

（3）检测精度：±10%/50%RH

（4）通讯：RS485；

（5）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 定位式漏水设备要求

- 系统功能

（1）漏水检测系统具有准确定位报警功能。

（2）漏水检测系统具备故障报警功能。

（3）感应线缆具有快速吸水功能，吸水5ml以内即报警，渗漏阶段即可检测漏水。

（4）感应线缆具有编织层保护电极,避免环境影响发生的误报。

（5）感应线缆可以根据现场需要在地板敷设，也能在水平管道和竖直管道及金属表面等处敷设。

（6）需提供3C或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 规格参数：

（1）漏水控制器参数要求：

感应线缆监控长度至少1000米；

最大跳线距离：1000米

精确度：±1米 或 ±0.5%

反应速度：小于等于 5s

工作温度：-10~60℃

储存温度：-20~70℃

湿度：5%~95%

电源供应： 12~24V  AC/DC

功耗：小于3W

通讯协议： RS485、Modbus

（2）感应线缆参数要求：

结构：线芯外覆双层编织纤维材料。

最大工作温度 ：70℃

感应线缆线缆水浸后可变色，易于发现漏水处。干燥后，会恢复原色可继续使用。

- 蓄电池内阻监测设备要求

（1）电池组电压测量范围：0～800V

（2）电池组电压测量精度：0.5%

（3）电池组充放电电流测量范围：±2000A

（4）电池组充放电电流测量精度：±1%

（5）单体电池电压测量范围：5～25V或0.8～5.5V

（6）单体电池电压测量精度：±0.5%

（7）单体电池温度测量范围：-40～100℃，检测电池极柱温度

（8）单体电池温度测量精度：±1℃

（9）单体电池内阻测量范围：0.05~100mΩ

（10）单体电池内阻测量精度：±2%

（11）提供接口：RS485、继电器输出

（12）通过3C证书或CE证书、第三方可靠性检测报告；

- 集中管理服务器

甲供