## 唐（信息变动） (hidden)
更新日期 | 类别 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌产地 | 变更类型 | 变更内容
2021.8.4 | 基础动环 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 正泰/上海 | 品牌变更 | 上德修改为正泰
2021.8.4 | 漏水 | 漏油终止端 | XW-MET-MC | 祥为/深圳 | 报价低于成本价
2021.8.4 | 三维可视化系统 | 液晶显示器 | 2270SWDN | AOC/武汉 | 不用AOC，换为飞利浦
2021.8.18 | 采集传输 | 24口全千兆POE交换机 | MS4024P-PWR | 华三/杭州 | MS4024P-PWR-EI | 型号变更
|  | 48口全千兆POE交换机 | S5048PV3-EI-PWR | 华三/杭州 | S5048PV5-EI-PWR

## 点表
楼层 | 名称 | 精密空调（单串口不超过3台） | 恒湿机 （单串口不超过3台） | 漏水控制器 | 15米漏水绳 | 温湿度（单串口不超过10台） | 氢气 | 压差 | 楼层 | 名称 | 单电池采集模块 | 主控模块 | 组电流监测模块 | 组电压采集模块 | UPS（单串口不超过1台） | 变压器 | 高压柜（单串口不超过1台） | 低压柜/箱中的电量仪（单串口不超过5台） | 列头柜（单串口不超过1台） | 柴发并机控制柜 | 柴发监测 | 油位监测
1F | 电力室1 | 3 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1F | 电力室1 | [5 empty] | 1 | 8 | 8
| 电力室2 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 电力室2 | [5 empty] | 1 | 8 | 8
| 油机配电室 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 油机配电室 | [6 empty] | 9 |  |  | 2
| 室外油机 | [8 empty] | 室外油机 | [10 empty] | 3 | 3
| 一层强电间 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 一层强电间
| 一层弱电间 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 一层弱电间
| ECC监控设备间 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | ECC监控设备间
4F | 电池室1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 4F | 电池室1 | 800 | 20 | 20 | 20
| 电力室1 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 电力室1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 46
| 电力室2 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 电力室2 |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 50
| 电池室2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 电池室2 | 800 | 20 | 20 | 20
| 机房A | 8 | 4 | 2 | 4 | 28 |  | 1 |  | 机房A | [8 empty] | 12
| 机房B | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 |  | 1 |  | 机房B | [8 empty] | 8
| 机房C | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 |  | 1 |  | 机房C | [8 empty] | 6
| 机房D | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 1 |  | 机房D | [8 empty] | 4
| 运营商接入间1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 运营商接入间1 | [7 empty] | 3 | 2
| 运营商接入间2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 运营商接入间2 | [7 empty] | 3 | 2
| 一层强电间 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 一层强电间
| 一层弱电间 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 一层弱电间
| 走廊 | [8 empty] | 走廊
| 合计 | 43 | 10 | 17 | 20 | 109 | 4 | 4 |  | 合计 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 10 |  | 27 | 118 | 34 | 2 | 3 | 3

## 国产化配置 (hidden)
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单位 | 报价区间 | 单价 | 合价 | 供应商 | 采购价 | 备注 | 技术参数 | 配置说明
一、国产服务器
国产服务器 | 1 | 国产服务器 | ThinkSystem SR658Z | 联想/北京 | 1 | 台 | 38000-48000 | 40000 | 40000 |  | 30000 |  | 处理器：两颗兆芯KH-3780OD x86 64位微处理器,最大支持TDP 7OW 内存：4*16 DDR4 RDIMM 阵列卡：730-8I/2G 硬盘：3*1T SATA 3.5寸 7.2K 硬盘控制器： 前置硬盘位:最大支持12个 2.5/3.5英寸热插拔硬盘 后置硬盘位:最大支持2个2.5英寸热插拔硬盘 网络：4个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网络接口，1个专用,10000Mbps网络管理接口 5个PCle插槽 电源模块：1+1可支持冗余的热插拔电源模块,500W铂金级 2U机箱
国产台式机 | 2 | 国产台式机 | 超翔TF830-V050 | 清华同方/中国 | 1 | 台 | 5500-8000 | 6000 | 6000 | 宏方 | 3850 |  | CPU：飞腾D2000 (八核2.3G) 内存：DDR4 2666MHz 8GB 硬盘：256G SSD 显卡：1G独显 光驱：DVD- RW 外接接口：USB3.0*8/RJ45*1 /Audio/COM口*1 显示接口：支持VGA/HDMI输出 网络适配器：10/100/1000Mbps以太网卡 电源：200W电源 尺寸重量：382mm* 100mm*340mm/5.0KG 机箱：立式机箱 | 工作站也要求国产化时配置
| 2 | 国产台式机 | 世恒DF712 | 长城/中国 | 1 | 台 | 6500-8500 | 7000 | 7000 | 京东 | 6099 |  | 处理器：飞腾FT-2000/4 四核(主频2.6GHz) 内存：8G DDR4 2666MHz 硬盘：256G固态硬盘 显卡：1G独立显卡(支持HDMI、VGA双输出) 外部接口：USB3.0*5/音频接口*2/9针COM口/电源接口 千兆网口*1 光驱：SATA DVD RW(刻录光驱) 设备尺寸：100*364.8*377.8mm 低功耗≤10W 机箱：立式机箱
常规工作站 | 2 | PC工作站 | 启天M435 | 联想/北京 | 1 | 台 | 5600-10000 | 5775 | 5775 |  |  |  | CPU：CoreI5-10500(3.1G 6C) 内存：8GB DDR4 2666 UDIMM 硬盘：1 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 显卡：AMD Radeon 520 2GB G5 64b V+H 机箱：QTM 15L BK 主板：Intel Comet L ake-R B460 for OKR 网卡：集成网卡 键盘：USB键盘 鼠标：USB Calliope 黑色鼠标 电源：260W 85% QTM 串口*1 USB接口：Front x6 Rear x4 USB Ports | 工作站没有国产化要求，则配置常规工作站即可，需同步配置Windows10专业版操作系统
显示设备 | 1 | 液晶显示器 | 221S9L | 飞利浦/中国 | 1 | 台 | 1400-1700 | 1568 | 1568 | 苹尔 | 830 |  | 屏幕尺寸：21.5英寸； 分解率: 1920x1080 (全高清)； 接口: HDMI, VGA，音频/耳机输出； 产品尺寸(mm):493x369x220；
| 2 | 液晶显示器 | 243S7QDSBF | 飞利浦/中国 | 1 | 台 | 1000-1500 | 1089 | 1089 |  | 850 |  | 屏幕尺寸：23.6英寸； 分辨率：1920×1080（全高清） 接口：HDMI，DVI，VGA，音频//耳机输出, 产品尺寸（mm）：带支座 540 x 415 x 209 毫米
二、操作系统&数据库
国产化操作系统及数据库 | 1 | 操作系统 | 统信UOS V20桌面版 | 统信/中国 | 1 | 套 | 900-1800 | 900 | 900 |  | 600 | 国产台式机适配 | 统信UOS V20桌面版
| 1 | 操作系统 | 统信UOS V20服务器版 | 统信/中国 | 1 | 套 | 9000-18000 | 9000 | 9000 |  | 7000 | 国产服务器适配 | 统信UOS V20服务器版
| 2 | 操作系统技术服务 | 统信UOS V20 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 300-1000 | 500 | 500
| 3 | 国产化数据库 | 达梦V8.0 数据库企业版 | 达梦/中国 | 1 | 套 | 75000-120000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 达梦V8.0 数据库企业版for Linux
| 4 | 数据库技术服务 | 达梦V8.0 数据库企业版 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 300-1000 | 500 | 500
三、LINUX操作系统&Mysql数据库
Linux操作系统及数据库 | 1 | linux操作系统 | RedHat7.3 企业版 | 红帽/北京 | 1 | 套 |  | 5500 | 5500 |  | 4500
| 2 | 操作系统技术服务 |  | 计通/深圳 | 1 | 项 | 300-1000 | 500 | 500 |  |  | Linux操作系统安装调试服务
| 3 | 数据库技术服务 |  | 计通/深圳 | 1 | 项 | 300-1000 | 500 | 500 |  |  | Mysql8.0数据库安装调试服务 | 开源免费版数据库
四、报警设备
报警设备 | 1 | 一体化报警网关 | OAO-WX01 | 计通/深圳 | 1 | 台 | 2200-5400 | 2310 | 2310 | 小漫商务 | 350 |  | 以太网：2 路 10/100Mbps 自适应工业以太网，RJ45 接口 串行接口：2 路 RS-485、1 路 RS-232、1 路 USB、1路 CAN 工作温度：-40~85℃ 存储温度：-50~100℃ 电源：9~24 VDC, 推荐使用 12VDC/2A 抗冲击：5G@IEC-68-2-27,半正法波，30ms 光电隔离：每通道独立光电隔离 其他功能：健康状态查询、信号弱时支持断点续传 无线功能：支持 GPRS/3G/4G，最大下行速率150Mbps、最大上行速率 50Mbps 串口保护：所有信号线均提供 15KV ESD 工作湿度：5~95% RH MTBF：>100000 小时 功耗(瓦)：120mA@ 12VDC, ＜3W 安装方式：壁挂 流向控制：RS48 自动数据流向控制 散热方式：整机无风扇
|  | 一体化报警网关短信报警服务 | 配套 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 600-1500 | 630 | 630 |  |  | 含500条短信/月(此为年度收费)
|  | 一体化报警网关电话报警服务 | 配套 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 1200-1800 | 1260 | 1260 |  |  | 含500分钟电话/月(此为年度收费)
|  | 一体化报警网管微信报警服务 | 配套 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 1500-2250 | 1575 | 1575 |  |  | 含100万条微信告警通知/年(此为年度收费)
| 1 | 电话报警设备 | SVD01-TTS | GX/深圳 | 1 | 套 | 1210-3520 | 3630 | 3630 | 冠信 | 580 | 嵌入式架构，通过网口与系统连接，可与主机分开部署 具有摘挂机、拨号、收码、放音和忙音检测功能 采用WebSocket通信协议，二次开发简便 语音盒自动推送状态变化和进程中的相关事件 信息交互采用json格式,不限制编程语言； 不限制使用平台，只要能支持websocket就可以使用； 可与ARM架构的主机、PC、智能手机等配合使用； 提供编程范例和设备管理工具
| 1 | 全网通短信报警模块 | OAO-DX02 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 1238-3600 | 3150 | 3150 | 四信 | 390 |  | 频段 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz 速率 LTE CAT4 Uplink up to 50Mbps Downlink up to 150Mbps HSPA+ Uplink up to 5.76 Mbps Downlink up to 42 Mbps UMTS Uplink/Downlink up to 384Kbps EDGE Class Uplink/Downlink up to 236.8Kbps GPRS Uplink/Downlink up to 85.6Kbps SIM Card 兼容 SIM 1.8V/3.0V SIM card 天线 SMA 母头接口 串口 RS232-DB9接口 电源 Supply voltage range: 5~34V DC 尺寸 75*51*16MM 指示灯 Power(只要通电此灯就会常亮) DATA（正确插入SIM卡，注册到网络之后快闪） RING(有来电闪烁，无来电灭)
| 1 | 多媒体音箱 | R10U | 漫步者/深圳 | 1 | 套 | 126-171 | 157.5 | 157.5 |  | 79 |  | 接口：USB+3.5毫米音频接口 电源：USB供电 产品净重（kg）：550g 理论功率：20w以下 声道：2.0 信噪比：85db 阻抗：4Ω 类型：多媒体音箱 扬声器单元：外径50×90mm 线长：1.5m-2m 产品尺寸（mm）：主箱体 68 x 166 x 94mm 副箱体 68 x 166 x 86mm
| 1 | 开关量控制模块 | OAO-860K | 计通/深圳 | 1 | 只 | 680-1371 | 1008 | 1008 | 集智达 | 178 |  | 输出通道：4 路继电器接点输出 继电器类型：Form A 触点容量：0.6A@125VAC 2A@30VDC 浪涌电压：1500V 吸合时间：3mS 释放时间：2mS 继电器寿命：大于500000 次 输入通道：6 结点类型：干结点 隔离：单端隔离 隔离电压：3750Vrms 数字电平：0 接地 数字电平：1 开路 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：1.9W 通讯接口：RS-485
|  | 声光报警器 | HC-103 | 豪恩/深圳 | 1 | 个 | 56-100 | 105 | 105 | 豪恩 | 24 |  | 额定工作电压：DC 12V 工作电压范围：9-15V 工作电流范围：≤300mA 工作温度：-20~+60℃ 声压：≥105dB/m 连续工作时间：≥45min DC12V 闪灯次数（分钟）：200±30 尺寸：124.6*73*48.2mm
五、智能监控管理系统（国产化平台）
国产化智能管理平台 | 1 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 110000-320000 | 180000 | 180000 |  |  | 软件平台 | 平台支持动环数据的采集、处理、转发。平台集中对各子系统监控管理，支持南北向接口 | 主软件
| 9 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 10000-20000 | 10000 | 10000 |  |  | 首页管理功能 | 系统提供多个首页页面模板布局供用户进行选择，同时支持用户按需扩展页面模板，页面中各模块内容用户可自由选择组态页面或设备监控页面。
| 9 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 10000-20000 | 10000 | 10000 |  |  | 自动健康通知 | 系统支持电话、短信、微信健康提醒方式，定时给运维人员进行
| 2 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 4125-12000 | 5000 | 5000 |  |  | 短信告警功能 | 以短信的形式推送告警信息 | 备选功能模块
| 3 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 4125-12000 | 5000 | 5000 |  |  | 电话告警功能 | 以电话语音的形式推送告警信息
| 4 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 2063-6000 | 6000 | 6000 |  |  | 邮件告警功能 | 以电子邮件的形式推送告警信息
| 5 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 2063-6000 | 6000 | 6000 |  |  | 微信告警功能 | 以微信公众号的形式推送告警信息，通过关注计通公众号进行告警信息推送
| 6 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 2063-6000 | 6000 | 6000 |  |  | 企业微信告警功能 | 通过用户提供的企业微信平台，推送告警消息到企业微信用户
| 7 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 2063-6000 | 6000 | 6000 |  |  | 钉钉告警 | 通过钉钉机器人，把消息推送到钉钉群
| 1 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 5000-10000 | 5000 | 5000 |  |  | 告警管理 | 平台提供多样化告警过滤机制，保障告警信息准确有效
| 2 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 27500-80000 | 50000 | 50000 |  |  | 双机热备软件功能 | 平台提供双机热备支持，当硬件、操作系统、存储系统及应用系统业务进程出现故障时，能迅速进行切换，不影响系统的正常使用
| 3 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 27500-80000 | 30000 | 30000 |  |  | PUE功能模块 | 支持多个设备能耗数据累加或者累减运算，得出“机房总能耗”、“IT设备能耗”，可实时计算出当前机房的PUE数值。
| 4 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 41250-120000 | 50000 | 50000 |  |  | 能效管理功能模块 | 对数据中心的电力资源、制冷资源、水资源等进行集中管理，为各种能效数据的统筹分析提供基础支持
| 5 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 68750-200000 | 50000 | 50000 |  |  | 资产管理功能模块 | 实现资产入库、出库、安装、上架、下架、维修、调拨、处置等全生命周期节点全程管控。同时支持资产可视化，方便用户直观查看资产信息。对资产的投入时间，额定功率，设备编号，设备型号，设备高度、深度、重量，设备负载等信息进行管理
| 6 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 68750-200000 | 50000 | 50000 |  |  | 运维管理功能模块 | 运维管理平台为数据中心的巡检管理、工单管理、维保管理、问题管理、值班管理、知识库管理、工具钥匙管理以及与基础设施管理监控管理系统数据对接提供基础支撑，为实现各个功能模块关联管理提供数据服务
| 7 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 41250-120000 | 50000 | 50000 |  |  | 容量管理功能模块 | 图表展示数据中心的空间、电力、制冷、网络等项目的容量状况，并根据资产数据变更情况自动更新。可快速查看已用容量、剩余容量，实现最佳容量规划。
| 8 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 27500-80000 | 30000 | 30000 |  |  | 报表管理功能模块 | 系统提供多种报表模板，支持生成周报，月报，年报，同时也支持自定义时间范围导出报表记录
| 10 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 10000-20000 | 10000 | 10000 |  |  | 链路拓扑功能模块 | 统支持按照思维导图模式以区域-通讯地址-端口-设备的层级关系展示，并通过节点颜色标识该节点的实时通讯状态，方便用户直观了解链路层级关系和告警影响。
| 11 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 20000-40000 | 20000 | 20000 |  |  | 风格切换 | 支持页面多风格切换，提供蓝底深色、白底浅色2种样式，可进行一键切换。
| 12 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 20000-40000 | 20000 | 20000 |  |  | 多语言切换 | 系统支持多语言切换，默认支持中文和英文，同时可根据实施需要拓展其他语言（中文和英语之外的其他语言支持，前后端都需要集成新的语言包和本地化、样式适配开发；）
| 13 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 41250-120000 | 50000 | 50000 |  |  | 温度场功能模块 | 通过前端温度探头采集的温度数据，由软件自动生成温度云图，帮助管理人员了解机房温度热点区域。
| 14 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V1.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 6875-20000 | 10000 | 10000 |  |  | 配电拓扑功能 | 按机房实际的供电路由绘制配电拓扑图，纳入监控系统的配单设备可直接点击设备图标跳转至该设备监视页面。拓扑图能显示开关状态、重要电力监控参数。 | 定制功能模块
| 15 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 6875-20000 | 20000 | 20000 |  |  | 短信平台接口开发 | 通过短信平台接口实现监控系统与用户短信平台的对接,进而通过用户短信平台发送报警短信。
| 16 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 20625-60000 | 30000 | 30000 |  |  | 报表定制开发 | 根据用户需求定制报表，需由用户提供详细需求文档。
| 17 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 20625-60000 | 30000 | 30000 |  |  | 南向集成接口开发 | 从第三方软件获取数据及报警。
| 18 | JITON智能监控管理平台V7.0 | V7.0 | 计通/深圳 | 1 | 套 | 6875-20000 | 20000 | 20000 |  |  | 北向接口开发