常熟农商银行科技项目招标书 2022年7月版


江苏常熟农村商业银行股份有限公司

招标编号：20220070
  江苏常熟农村商业银行股份有限公司      招标书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇二二年八月二十三日

申   明

本招标文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司第三方测试及认证服务采购项目进行招标，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。
第一部分 投标函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行第三方测试及认证服务采购项目进行招标：

1.招标编号：20220070
2.招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
3.项目实施地点：常熟

4.发放标书时间：北京时间 2022年8月30日 

5.投标截止时间：北京时间 2022年9月19日 

6.招标人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

技术联系人：朱林军

电话号码：0512-52909220

标书接收：陆志斌

电话号码：0512-52739210

特别说明：

1.投标截止时，若某标段的合格投标人数量未符合我行开标要求（三家及以上），则投标截止时间顺延一周。

2.若投标时间延长一周后，标段投标人数量仍未满足要求，则根据该标段投标人数量将采购方式转为单一来源或竞争性谈判。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第二部分   项目需求

一、总则

项目概述

常熟农商银行海虞数据中心项目位于常熟市海虞镇人民路和迎宾路路口。数据中心建筑面积约5000㎡。

数据中心机房楼主要信息

为确保数据中心系统设计、安装、功能测试、系统联调正确性与可用性，并能保持良好运行，以实现与设计意图相符合，数据中心基础设施测试验证是基础设施获得良好功能和可靠运行过程中的重要组成部分。项目概况见下表：

	数据中心机房信息

	2.1
	供配电系统
	2N系统
	　
	
	　
	　

	2.1.1
	UPS单机功率
	600KVA
	IT UPS数量
	8台
	IT UPS并机情况
	4台并机

	2.1.2
	UPS功率因数
	1
	动力UPS数量
	2台
	动力UPS容量
	每台600KVA

	2.1.3
	列头柜数量
	34
	机柜数量
	415
	单机柜容量
	5KW

	2.1.4
	PDU设计电流
	32A
	插口类型
	C13/C19
	　
	　

	2.1.5
	PDU数量
	830
	
	　
	　
	　

	2.1.6
	柴油发电机功率
	PRP 1800KW
	柴发数量
	2主1备
	柴发并机情况
	3台并机

	　
	每小时耗油量
	　
	储油量
	每台2000L
	电池后备时间
	15分钟

	2.1.7
	IT变压器数量
	2台
	IT变压器容量
	2000KVA
	　
	　

	2.1.8
	动力变压器数量
	2台
	动力变压器容量
	2500KVA
	　
	　

	2.2
	空调系统
	风冷氟泵房间级空调
	冷机数量
	无
	设计使用情况
	　

	2.2.1
	冷机功率
	无
	有无蓄冷罐
	无
	有无板换
	无

	2.2.2
	冷机测试内容
	无
	
	　

	2.2.3
	空调制冷量及数量
	120KW*22台、100KW*4台、50KW*4台、12.5KW*13台
	是否有EC风机
	是

	2.2.4
	空调送风方式
	机柜区域为房间级下送风封闭冷通道，其他区域为房间级上送风

	2.3
	综合布线
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3.1
	铜缆类型
	无　
	点数铜缆
	无　
	测试比例
	无

	
	单模光纤芯数
	288
	多模光纤芯数
	288
	测试比例
	20%

	2.4
	设备及环境监控
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4.1
	温湿度数量
	109
	测试比例
	　20%
	干接点报警采集
	　

	2.4.2
	视频点位数量
	　214
	　
	测试比例
	　20%
	　

	2.4.3
	门禁数量
	　77
	　
	测试比例
	　20%
	　

	2.4.4
	设备监控采集情况
	　详见附表
	　
	　
	　
	　

	2.5
	现场基本情况
	　
	　
	　
	　
	　

	2.5.1
	假负载运送通道
	已具备
	　
	　
	　
	　

	2.5.2
	机柜安装完毕比例
	100%
	　
	　
	　
	　

	2.5.3
	PDU安装完毕比例
	100%
	　
	　
	　
	　

	2.5.4
	测试用水\电\油费
	甲方提供全部水电油
	　
	备注
	　
	　

	2.5.5
	是否需要二次进场
	按需
	　
	备注
	　
	　

	2.5.6
	是否有工期要求
	是
	　
	工期天数
	见后续条款
	　

	2.5.7
	动力变压器、动力UPS是否需要满载测试
	取得A级证为准
	　
	备注
	
	　

	其他需要说明的信息

	项目地址：
	江苏省常熟市海虞镇人民路和迎宾路路口

	数据中心总面积：
	约5000平米
	
	　
	　
	　
	　

	其它说明：
	现场甲方无假负载。


动环监控点位数量清单：

	楼层
	名称
	精密空调
	恒湿机

	漏水控制器
	温湿度
	氢气
	压差

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1F
	电力室1
	3
	　
	1
	4
	　
	　
	

	
	电力室2
	3
	　
	1
	2
	　
	　
	

	
	油机配电室
	2
	　
	1
	2
	　
	　
	

	
	室外油机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	一层强电间
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	
	一层弱电间
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	
	ECC监控设备间
	1
	　
	　
	1
	　
	　
	

	4F
	电池室1
	2
	　
	1
	2
	2
	　
	

	
	电力室1
	2
	　
	1
	6
	　
	　
	

	
	电力室2
	2
	　
	1
	6
	　
	　
	

	
	电池室2
	2
	　
	1
	2
	2
	　
	

	
	机房A
	8
	4
	2
	28
	　
	1
	

	
	机房B
	5
	2
	2
	20
	　
	1
	

	
	机房C
	5
	2
	2
	14
	　
	1
	

	
	机房D
	4
	2
	2
	10
	　
	1
	

	
	运营商接入间1
	2
	　
	1
	2
	　
	　
	

	
	运营商接入间2
	2
	　
	1
	2
	　
	　
	

	
	一层强电间
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	
	一层弱电间
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	
	走廊
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	合计
	43
	10
	17
	109
	4
	4
	


	楼层
	名称
	单电池采集模块
	电池组监测模块
	UPS
	变压器
	b中压柜
	压低压柜/箱中的电量仪
	列列头柜
	柴柴发并机控制柜
	柴柴发监测
	油油位监测

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1F
	电力室1
	　
	　
	　
	1
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	

	
	电力室2
	　
	　
	　
	1
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	

	
	油机配电室
	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	2
	　
	　
	

	
	室外油机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	3
	

	
	一层强电间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	一层弱电间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	ECC监控设备间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4F
	电池室1
	800
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	电力室1
	
	　
	5
	1
	1
	46
	　
	　
	　
	　
	

	
	电力室2
	　
	　
	5
	1
	1
	50
	　
	　
	　
	　
	

	
	电池室2
	800
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	机房A
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	　
	

	
	机房B
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　
	

	
	机房C
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　
	

	
	机房D
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　
	

	
	运营商接入间1
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	2
	　
	　
	　
	

	
	运营商接入间2
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	2
	　
	　
	　
	

	
	一层强电间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	一层弱电间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	走廊
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	合计
	1600
	40
	10
	4　
	27
	118
	34
	2
	3
	3
	


适用规范及标准（包含以下名录但不限于以下名录）

	GB/T2887-2011
	《计算机场地通用规范》

	GB50174-2017
	《数据中心设计规范》

	GB 50462-2015
	《数据中心基础设施施工及验收规范》

	SJ/T 10694-2006
	《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

	GB50243-2016
	《通风与空凋工程施工质量验收规范》

	GB50242-2002
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

	GB50184-2011
	《工业金属管道工程施工质量验收规范》

	GB50264-2013
	《工业设备及管道绝热工程设计规范》

	GB50235-2010
	《工业金属管道工程施工规范》

	GB50274-2010
	《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

	GB50275-2010
	《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

	GB50738-2011
	《通风与空调工程施工规范》

	GB50343-2012
	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

	GB50339-2013
	《智能建筑工程质量验收规范》

	GB6650-86
	《计算机机房用活动地板技术条件》

	SJ/T10796-2001
	《防静电活动地板通用规范》

	GB50016-2014
	《建筑设计防火规范》（2018年版）

	GB50116－2013
	《火灾自动报警系统设计规范》

	GB50166—2019
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》

	GB50974-2014
	《消防给水及消火栓系统技术规范》

	GB 50222-2017
	《建筑内部装修设计防火规范》

	GB 50054-2011
	《低压配电设计规范》

	GB 50303－2015
	《建筑电气工程施工质量验收规范》

	GB50057－2010
	《建筑物防雷设计规范》

	GB50263-2007
	《气体灭火系统施工及验收规范》

	GA/T367-2001
	《视频安防监控系统技术要求》

	GB4717-2005
	《火灾报警控制器》

	GB16806-2006/XG1-2016
	《消防联动控制系统》

	GB12978-2003
	《消防电子产品检验规则》

	GB/T 15395-1994
	《电子设备机柜通用技术条件》

	GB51251-2017
	《建筑防烟排烟系统技术标准》

	CQC1324-2018
	《数据中心场地基础设施认证技术规范》

	CQC1325-2018
	《信息系统机房动力及环境系统认证技术规范》


招标范围

本次工程第三方测试验证范围：常熟农商银行数据中心4楼机房以及附属基础设施，主要包括供配电系统、暖通系统、安全防范系统、防雷接地系统、基础设施及环境监控系统、消防灭火及报警系统、给排水系统。

投标人须根据中国质量认证中心CQC1314-2018 《数据中心场地基础设施认证技术规范》要求，协助招标人取得数据中心场地基础设施CQC 增强级（GB50174-2017 A 级）认证证书。

4.1 测试主要项目清单

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	IT机房机柜数量
	个
	415机柜
	

	2
	供配电系统
	UPS
	台
	10
	

	3
	
	变压器
	台
	4
	

	4
	
	发电机
	台
	3
	需投标方提供柴发假负载

	5
	
	中压柜
	台
	27
	

	6
	
	环网柜
	套
	无
	

	7
	
	列头柜
	面
	34
	

	8
	
	PDU
	只
	830
	

	9
	暖通系统
	冷水机组
	台
	无
	

	10
	
	循环泵
	台
	无
	

	11
	
	冷却水塔
	台
	无
	

	12
	
	精密空调
	台
	43
	风冷

	13
	
	冷却水补水装置
	套
	无
	

	14
	
	冷冻水定压补水装置
	套
	无
	

	15
	
	蓄冷罐
	个
	无
	

	16
	
	加药装置
	套
	无
	

	17
	
	加湿器补水装置
	套
	无
	

	18
	
	新风机组
	套
	4
	

	19
	
	加湿除湿一体机
	套
	10
	

	20
	消防系统
	火灾自动报警系统
	套
	根据现场实际情况
	

	21
	
	消防给水灭火系统
	套
	根据现场实际情况
	

	22
	
	防排烟系统
	台
	根据现场实际情况
	

	23
	
	气体灭火保护区
	组
	根据现场实际情况
	

	24
	
	极早期侦烟探测器
	套
	根据现场实际情况
	


验证目标

满足国家相关规范要求。根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）的要求，除了对数据中心建设的设计图纸进行分析论证，还应对建设完成后的供电、空调及机房环境等设施设备进行验证测试，并对数据中心的可靠性进行评估。

检验数据中心实际可用性。通过搭建数据中心模拟测试平台，最大限度接近实际IT负载和使用环境。全方位测试设备及整个系统在各种状况下的工作性能及冗余性能，并提供数据中心电力、暖通空调系统实际运行能力和容量分析数据作为高效运维的基准。

核实建设质量。通过满载在线测试，可以弥补传统验收手段的缺陷和盲区，及时发现工程施工问题和影响运维及系统安全运行的隐患问题，并提出专业的解决方案。

提高运维效率、运维质量，强化风险认知及风险抵抗能力。

基于模拟测试平台，通过应急切换及运维演练，针对性进行运维流程检验，并通过实战演练操作有效提升运维团队运维能力。

通过模拟实际运行场景，用测试数据来评价设计目标是否实现，产品质量是否达标，施工质量是否合规，运行应急流程是否有效。

通过验证测试，检测项目实际可用性，识别和消除关键基础设施压力测试下的故障隐患，为项目运行维护提供客观真实的基准数据，降低项目运行风险和运维成本，提升项目运行水平和运维团队的工作能力，保证项目建设与运维的无缝衔接。

本项目机房的CQC增强级（相当于GB50174-2017的A级）认证，包含承担项目的申请、注册、资料收集、设备/设施的测试见证、报告提交、取证等工作及由此产生的相关一切费用。

二、服务内容要求

制定测试验证方案

基于提供的测试验证需求书、设计文件、施工过程文件、主要设备清单、设备资料等相关文件，测试方应制订完整的、详细的测试验证方案。

该阶段主要工作（包含但不限于）如下：

图纸理解与分析：测试方应在收到招标方提供的相关设计图纸及文件后，组织相关专家团队，对设计文件进行理解消化、分析可能存在的问题，对本数据中心设计文件中各个系统的运行、控制逻辑与招标方、设计单位、实施单位、厂商进行沟通，以此为基础制定测试验证方案。

除本招标文件要求的测试内容外，其他测试内容，若招标人、设计单位以及测试人认为必要的，也应包含在本测试验证方案内。

该实施方案应在整个测试验证过程中根据现场设备安装进度不断更新。实施方案应包含：本项目团队的组织架构、工作分解结构、时间进度计划、资源配置计划、安全管理计划、风险管理计划、测试验证服务验收标准等内容。

组织召开验证测试的专门会议，与参与测试的相关方沟通、确认、审核测试内容和流程。

其他未完成测试验证方案所必须的相关工作。

设备性能、功能及单模块验证

乙方按照招标方以及各参与方确认的验证测试方案，由简到繁，由单设备、单功能、单系统到集成测试，逐级进行。

该阶段主要工作内容（包含但不限于）如下：

验证测试前，完成测试所必须的施工工作检查；

提供假负载和配套线缆进行电气系统、空调系统测试，要求负载分阶段变化

测试验证使用的假负载说明：

乙方提供满足此次测试验证所需要的各类假负载(包含柴发假负载)；

假负载需求：满足按设计满载（415个机柜、平均单机柜5KW）的热负荷；

乙方提供各类假负载所需的线缆,根据现场测试需求由乙方进行线缆的连接,并确保接线正确性。

本次测试根据客户交付要求，完成本项目数据中心测试所有测试项目并提交本项目的测试报告和隐患整改方案。

每个阶段主要工作内容（包含但不限于）如下： 

满足安全条件下，如无法满足加热和制冷的设备在其对应的季节条件下进行测试，测试方应通过在当前季节条件下，手动操作来模拟过渡季节相应运营模式来实现。

测试验证成果交付物及交付时间：

验证测试完成后15天内提交全部测试内容的测试报告和整改建议。

验证测试完成后2个月内提供机房CQC A级认证证书。

特别说明：

完成以上内容的测试验证所必须的测试工具、仪器仪表、相关软件、辅助设施，电力电缆及其他材料、差旅食宿等皆由乙方提供和负责，包含在本次测试报价内。

测试验证过程中需甲方配合提供的人力、燃油量、水量、电力消耗量需在测试方案中予以提报我方审核。

三、主要测试验证内容

为了保障数据中心的测试验证服务的高质量交付，结合本项目的实际情况，主要涉及组件/设备/子系统级的现场信息查验、施工工艺检查和基本功能、 性能测试系统级及系统联动级的功能、性能测试等，具体测试项目录如下：

现场查验及施工工艺检查

供配电系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	配电系统
	中压配电系统
	变压器装置
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	中压柜/环网柜
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	发电机组
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	低压配电子系统
	ATS
	施工工艺检查

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	低压配电柜
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	母排、电缆
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	UPS
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	蓄电池
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	UPS 输出配电柜
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	母排、电缆
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	精密列头柜
	列头柜/PDU
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	防雷接地子系统
	建筑及设备防雷设施

机房内防雷接地系统
	施工工艺检查


暖通空调系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	暖通系统
	末端子系统
	风冷精密空调
	施工工艺检查

现场信息查验

	
	
	恒湿机
	施工工艺检查

现场信息查验

	
	
	排风机
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	新风
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查


安防监控系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	安防监控系统
	门禁
	门控制器、读卡器、电源
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	
	控制系统主机、服务器、工作站
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	安防监控系统
	视频摄像机
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	
	视频电视墙、频监视器
	现场信息查验

施工工艺检查


环境动力监控系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	环境动力监控系统查验项
	温湿度监控系统
	温湿度模块
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	漏水监控系统
	漏水报警模块
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	精密空调子系统
	精密空调监控单元
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	环控主机、环控服务器子系统
	环控系统主机、环控服务器
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	低压配电子系统
	低压配电柜
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	蓄电池在线监控系统
	电源在线主机、蓄电池
	现场信息查验

施工工艺检查

	
	UPS监控子系统
	UPS监控主机、监控模块
	现场信息查验

施工工艺检查


消防系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	
	温感探测器
	感温探测器
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	消防报警及联动子系统
	消防报警主机
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	消防电源箱
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	图形显示装置
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	区域显示器
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	消防给水灭火系统
	水喷雾灭火
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	室内外消火栓
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	消防给水设备及管网
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	极早期火灾报警系统
	极早期报警主机
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	消防电源箱
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	极早期烟雾探测器
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	消防排烟系统
	排烟风机
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	防火阀、排烟阀
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	气体灭火系统
	气灭主机
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	气灭控制盘
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	消防电源箱
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	手动紧急按钮
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	声光报警器、放气指示灯
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	选择阀、压力传感器、机械应急操作装置
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	启动瓶、储气瓶、
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	固定支架
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	
	泄压口
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查

	
	疏散指示系统
	疏散指示灯
	现场信息查验

	
	
	
	施工工艺检查


设备、系统功能及性能验证测试

单机测试：对电气、暖通、弱电等系统的单个设备进行各项功能测试，设备厂商或施工单位安装调试完成后，乙方介入单机测试，验证是否达到设计和使用要求。单机测试合格，作为单系统测试前提条件。

系统测试：对一个功能单元的集合进行各项测试，验证一个系统内的各个组成部分功能正常，各项逻辑关系正确，满足设计及使用要求。

单机、系统测试验证内容如下（包含但不限于）：

供配电系统

	系统
	子系统
	设备/组件
	测试项

	供配电系统
	中压配电系统
	中压电缆
	中压电缆稳态发热测试

	
	
	干式变压器
	干式变压器温度控制器功能测试

	
	
	
	干式变压器带载发热测试

	
	
	柴发机组
	带载发热测试

报警、并机、自动加减载、保护等功能测试

	
	低压配电子系统
	低压成套配电装置
	低压成套配电装置联锁功能测试

	
	
	
	低压成套配电装置备自投功能测试

	
	
	
	低压成套配电装置带载发热测试

	
	
	封闭母线、电缆
	封闭母线、电缆稳态发热测试

	
	不间断电源子系统
	UPS
	UPS单机启动功能测试

	
	
	
	UPS单机带载稳态运行测试（单机满载 2小时）

	
	
	
	UPS单机带载转换功能测试（单机满载）

	
	
	
	UPS机组并机启动功能测试

	
	
	
	UPS机组并机带载稳态运行测试（并机满载 2小时）

	
	
	
	UPS机组瞬态加（减）载测试

	
	
	
	UPS机组并机主路逆变转公共维修旁 路测试（带载）

	
	
	
	UPS机组紧急停机测试

	
	
	蓄电池
	UPS放电测试（验证设计满载情况下的后备时间）

	
	
	UPS输入、输出配电柜
	UPS输入、输出柜输出电能质量测试

	
	
	
	UPS输入、输出柜带载发热测试 零地电压测试 封闭母线、电缆稳态发热测试

	
	动力配电子系统
	ATS开关
	ATS开关切换测试

	
	
	
	ATS开关带载发热测试

	
	
	低压配电箱
	低压配电箱带载发热测试

	
	电照子系统
	照明灯具
	机房照明功能测试

	
	
	应急照明灯具
	

	
	
	安全出口指示灯
	


暖通空调系统

	系统
	子系统
	设备/组件
	测试项

	空调系统
	末端设备子系统
	精密空调
	精密空调功能、房间温升测试、带载压测、自动切换、报警等报警功能测试

	
	
	
	送、回风温度检测 风机风量控制

	
	
	加湿除湿一体机
	单机运行功能测试


安防监控系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	安防监控子系统
	出入口控制系统
	门控制器、读卡器、电源
	门禁控制器管理、报警功能测试

	
	
	控制管理主机、服务器、工作站
	系统自检故障指示及授权应急开启功能测试

	
	视频监控子系统
	摄像机
	视频摄像机图像传输显示测试

	
	
	视频电视墙、视频监视器
	监视器图像显示测试

	
	
	拼接处理器、解码器
	信号转换控制显示功能测试

	
	
	流媒体服务器
	客户端调取画面、录像查询功能测试


动力环境监控系统

	项目名称
	子系统
	设备/组件
	查验/测试项

	动环及电力监控系统
	UPS及监控子系统
	UPS主机
	UPS主机系统监测

	
	低压配电子系统
	低压配电柜开关
	低压配电柜状态监测

	
	
	智能仪表
	智能仪表参数监测

	
	机房配电子系统
	精密列头柜
	精密列头柜系统监测

	
	蓄电池在线监控系统
	电源在线主机、蓄电池
	蓄电池参数在线监控测试

	
	精密空调子系统
	精密空调监控单元
	精密空调系统检测

	
	漏水
	漏水监控系统模块
	漏水系统监测

	
	温控仪
	温控仪
	告警功能监测

	
	中压配电子系统
	综保及智能仪表
	综保及智能仪表参数


消防系统

	系统
	子系统
	设备/组件
	测试项

	消防系统
	探测器
	感烟探测器
	设备告警功能及地址信息测试

	
	
	感温探测器
	设备告警功能及地址信息测试

	
	消防报警及联动子系统
	消防报警主机
	消防报警主机功能测试

	
	
	消防电源箱
	设备供电电压及备用电源电压测试

	
	
	图形显示装置
	电子地图显示功能测试

	
	
	区域显示器
	报警接受功能测试

	
	极早期火灾报警系统
	极早期报警主机
	设备预警功能测试

	
	
	消防电源箱
	设备供电电压及备用电源电压测试

	
	
	极早期烟雾探测器
	极早期空气探测器功能测试

	
	消防给水灭火系统
	水喷雾灭火
	水喷雾灭火功能测试

	
	
	消防给水灭火
	室内外消火栓、喷淋系统功能测试

	
	消防排烟及清空系统
	排烟风机
	消防排烟机测试

	
	
	送风机
	正压送风机功能性测试

	
	
	防火阀、排烟阀
	防滑阀、排烟阀联动功能测试

	
	气体灭火系统
	气灭主机
	气灭主机功能性测试

	
	
	气灭控制盘
	灭火控制盘功能性测试

	
	
	消防电源箱
	设备供电电压及备用电源电压测试

	
	
	手动紧急按钮、声光报警器
	紧急启动按钮、声光报警器功能测试

	
	
	压力传感器、放气指示灯
	压力传感器、放气指示灯功能测试、

	
	
	启动瓶、储气瓶、
	启动瓶、储气瓶压力测试

	
	疏散指示系统
	疏散指示灯
	疏散指示灯功能测试


系统联动测试及复杂运维场景的模拟验证测试

从数据中心后续运维中的故障处理及应急响应角度出发，需要对机房实际运行工况下完整模拟各类故障场景，对各系统的全自动控制功能及满负荷承载性能进行测试验证。

具体模拟场景说明如下（包含但不限于）：

	序号
	系统
	场景
	测试项名称

	1
	系统联动测试
	单路市电失电及恢复
	单路市电失电后相关系统冗余切换及恢复模拟测试

	2
	
	两路市电失电及恢复
	两路市电失电后柴发自启动带载及恢复模拟测试

	3
	
	后备电源与市电联动
	柴发并机系统与高压供电联动测试（失电自启，来电手动恢复）

	4
	
	保护功能
	高压柜保护功能测试

	5
	
	备自投功能
	低压柜备自投系统功能测试

	7
	供配电统联动测试
	故障应急模拟
	UPS 机组故障模拟测试

	8
	
	
	变压器故障模拟测试（包括噪音测试）

	9
	
	
	变压器外壳门控功能测试

	10
	
	
	检测ATS故障无法切换时能否正常报警

	11
	
	
	柴油发电机机组故障模拟测试（包括噪音测试）

	12
	
	
	柴油发电机机组控制系统故障模拟测试

	13
	
	
	配电系统链路故障模拟测试

	14
	暖通系统应急测试
	制冷单元
	制冷单元各组件群控控制逻辑运行测试

	15
	
	
	电制冷、部分自然冷却、完全自然冷却模式自动切换运行测试

	16
	
	
	UPS间、通信机房单元精密空调（单台或多台）故障模拟，冗余测试

	17
	
	故障应急模拟
	制冷单元故障（断电)模拟,

	
	
	
	空调系统应急运行测试

	18
	弱电系统应急模拟
	弱电系统控制系统故障
	模拟一个环动监控、安防系统的控制器、传感器、线路、服务器等故障，不影响系统运行


四、测试验证服务交付物要求

1.测试验证结果能反应出各基础设施系统满足设计要求，符合相关规范标准，与合同技术需求相一致，具有良好的可靠性，达到可用性、冗余指标。              

2.满足A级机房全部技术要求。

3.服务过程中分阶段交付以下服务文件，所有文件均需取得业主方代表签字确认。

3.1测试验证总体工作方案、测试计划安排；

3.2现场测试验证实施技术方案；

3.3测试验证现场踏勘报告（含每日、单项、阶段性报告）；

3.4现场测试验证记录表格；

3.5综合系统测试验证操作步骤；

3.6测试验证服务报告；

3.7历次测试验证专题会议纪要。

3.8测试验证交底培训：

五、相关专业设计文件(见附件)

六、其他要求：

本次招报价所有文档必须提交简体中文版。

投标方需要对招标书中的技术要求进行完全响应的应答。

投标方须编制验证测试总体方案，包括项目组织、工作分解、进度计划与控制，分析项目风险点及控制措施。

投标方需要提交验证测试的技术方案，包括各单系统测试及联合测试验证的测试流程、验证测试方法与组织、项目难点重点及措施、人员及设备投入情况等，明确项目实施条件及准备工作，提交测试记录表单样例、交付物模板；

投标方须有测试方案的详细说明，包括测试场景、测试目的、测试项目、负载容量等，测试仪器与测试负载的布置方案，测试记录表单等；

所有测试报告属招标方资产，非经同意不得对第三方公开。

服务团队组织 :

（1）项目经理一名

（2）电气系统专业至少一名

（3）暖通系统专业至少一名

（4）弱电系统专业至少一名

按照项目进度要求，甲方提前10天以上通知乙方，乙方项目经理需要按甲方通知时间进场，对于整个进行指导并提供联调测试方案，各专业人员根据项目进度要求安排人员进场，确保在1个月内完成所有测试工作。

对于首次测试中发现的问题，甲方安排相关责任单位于14天内完成整改并通过复测，检测单位不再另行收取复测费用。
本项目的付款条件：完成全部测试并提交测试报告后支付合同总价的80%，取得CQC认证后支付合同总价的20%。
第三部分   招标说明
一、总体说明

适用范围

本招标文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）采购数据中心项目建设-第三方测试及认证服务项目而进行的公开招标。

定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标机构：常熟农商银行。

2.“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

3.“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

6.“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

7．“无效的投标文件”指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

投标文件未按招标文件的要求密封；

投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

投标文件字迹模糊不清无法辨认的；
投标人在投标文件中提供虚假信息的；
投标文件未送达指定地点，指定接收人。
对投标人的要求

投标方必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资金不少于500万元人民币（或等值外币）。注册时间不少于3年，具有良好的自有技术团队、商业信誉和售后服务体系。
投标方公司注册地在江浙沪地区，或在此区域内有正式分支机构。

投标方需具备数据中心CQC A级认证测试服务项目案例（提交三个以上合同案例备审）。

投标人必须是中国质量认证中心和中国计量科学研究院认可的数据中心认证检测机构（提交中国质量认证中心官网查询到的最新版《中国质量认证中心签约检测机构名录》和中国计量科学研究院盖章出具的最新的《数据中心认证检测机构经历说明》作为证明，投标方应名列两份文件清单之内，缺一不可）。

投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务。

投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格；且不允许中标后将本招标进行分包、转包。

由于服务商原因，造成无法在规定时间内修复设备清单内所列软硬件，造成常熟农商银行正常业务开展受到影响的情况。常熟农商银行拥有直接向其它公司寻求紧急维修服务的权利，由此产生的相关费用由服务商承担，并保留向服务商追究其它相关经济损失的权利。

投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人。对本次招标有任何询问，请与常熟农商银行本次招标联系人联系。

二、投标文件说明

（一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

（二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所选文件：

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）
投标书

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

投标价格一览表

应包括投标报价、服务承诺、其他重要补充事项等内容。

服务内容描述

投标人必须对招标文件“第二部分 项目需求”逐个或分块地作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用相同的顺序，对每个需求的响应必须遵循如下规则：（1）重复该需求；（2）用“是/否”来表明该需求是否被满足；（3）简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；（4）解释投标文件或投标方案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。

项目实施计划

应根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划及方案。

售后服务计划

应说明售后服务的内容、形式、收费标准；维护单位名称、地点、人员；服务响应时间等。

投标人情况简介

应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况、及投标人最新的经过审计的财务报表、相关内控制度及连续性方案等。

投标人资格证明文件

包括（1）投标人营业执照复印件；（2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）。

   9. 外包服务供应商风险信息表

说明：根据监管要求，防范外包风险，投标人需如实提供表格要求的相关内容。外包服务供应商即指投标方自身。

10. 其他

（1）投标人自愿提供的其他全部文件；（2）优惠条款的说明等。

（三）投标文件的签署及规定

1.投标人应准备一份正本，两份副本，一份电子文档。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异以正本为准。

2.投标文件正本和副本须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章。

3.除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

三、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和递交

投标人应将投标文件的正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本或副本、招标编号、投标产品名称。

每一密封信封上注明“于开标前不准启封”的字样。

投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

投标文件须标注页码：封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码。

（二）投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。

投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

开标和评标

（一）开标

此次招标采用以下方式：

招标人对本次招标不进行现场开标。

（二）评标因素会

招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

投标价格；

投标方整体实力及成功案例总数；

投标方技术方案、成功案例分析；

投标方技术实力（项目团队人员能力）；

投标方的资信情况和履约能力；

投标方提供的其他优惠条件。

（三）投标文件的审查

l.开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

2.在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝。

3.招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留。

4.招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

（五）评标工作

招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方。

评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行。

招标人不承诺报价最低者为中标者。

在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力。

在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不

正当行为，招标人有权中止投标或评标。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

五、中标与签署合同
（一）定标原则

1招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。
（二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知。

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知。

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

（三）签订合同

招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第四部分   投标文件格式

附件1：《投标书》
投  标  书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

招标文件规定的全部文件正本一份，副本   份，电子文档一份。

    二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行我方的全部责任。

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项。

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。
三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：                           
邮编：                           
电话：                           
传真：                           
投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：             
投标人名称：                       
单位公章：                       
法定代表人或授权代理人签字：                    
日期：      年     月     日
附件2《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况：

A．投标人名称：                       
B．地址：                   邮编：                 
 传真／电话：                       
C．成立日期或注册日期：                       
D．法定代表人或主要负责人姓名：                   
2．财务数据：

A. 注册资本：                      

B. 2020年营业收入：          、2021年营业收入：     （提供财务报表的利润表作为证明）

3．业绩或服务的情况：

A.     年至今国内外主要用户的名称和地址： 

B.成功取得CQC增强级（A级）认证的数据中心检测项目案例数（仅含首次认证、不含续证），填写以下汇总表并提供相应合同或中国计量科学研究院出具的《数据中心认证检测机构经历说明》作为证明文件。

	序号
	项目名称
	获证年份
	认证等级
	CQC认证证书编号
	客户名称
	证明文件所在页码

	
	
	
	
	
	
	


4.  2017 年至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

5.所属集团（如有的话）：                       
6.参与本项目的主要实施人员情况，填写下表并提供在本单位缴纳社保的证明及其他证明文件：

	姓名
	项目角色
	同类工作经验年限
	拥有的相关资格证书名称
	证明文件所在页码

	
	
	
	
	


7. 提供为完成本项目而准备的假负载、工具、仪器仪表清单。

8.投标方如有省级及以上计量认可委员会颁发的计量认证资质（CMA）和中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可资格（CNAS）,请提供相关证明文件。

9.体现投标方实力的其他证明文件：如ISO9001（质量管理体系认证）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系）、ISO14001（环境管理体系认证）、信息技术服务管理体系认证ISO20000、信息安全管理体系认证ISO27001、高新企业证书、政府或权威第三方机构颁发的奖项等。

附件3：《投标价格一览表》
投标价格一览表

投标价格一览表由以下几个部分组成： 

项目总报价：（大写）人民币                                   
           （小写）￥                                      

	项目
	现场服务人天量
	非现场服务人天量
	现场服务价格（元/人天）
	非现场服务价格（元/人天）
	其他价格（元，单位自行填报）
	小计金额（元）

	机房验证测试
	
	
	
	
	
	

	通过CQC（中国质量认证中心）认证
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：此表与投标书一同装入信封内密封。投标人承诺认为是最完善的售后服务。投标项目总价需含测试工具、仪表、临时设施和材料、运保费、安装调试费、技术服务费、人员差旅费、培训等全部费用。投标项目总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用（不包含招标方提供的水、电、油费用）。

法定代表人或其授权的代表签字：                 

日 期：                

此页投标价格清单需独立密封包装，并且不可出现在投标其他部分及电子版文件中。

附件4：《法定代表人委托书》
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

 兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的     招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

 附全权代表情况：

 姓名：          性别：    年龄：      职务：          

 身份证号码：                                            
 详细通讯地址：                                          
 电话：                 传真：                        

 邮政编码：                                           

    单位名称（公章）                        法定代表人（签字）

    年   月   日                         年   月    日     

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件5：外包服务供应商风险信息表
外包服务供应商风险信息表

	服务供应商名称
	

	服务供应商基本情况

	1.服务供应商成立时间及其发展历程
	

	2.服务供应商的主要股东
	

	3.服务供应商的主要经营范围
	

	4.服务供应商的企业性质（内资企业/港澳台商投资企业/外商投资企业/境外企业）
	

	5.服务供应商近三年资产规模、主要收入、盈利状况
	　

	6.服务供应商目前员工人数、人员学历结构
	　

	7.列举同业提供类似性质和规模的服务经验
	

	8.列举在最近三年的经营活动中违法违纪等不良记录（如有）
	　

　

	9.提供服务供应商业务连续性安排和应急预案
	

	10.提供企业相关资质（如有）
	

	11.提供核心产品或服务
	（1）自主产品或服务：

（2）代理产品或服务：

	                                  
服务供应商（盖章）：                                

日期：

                                      


5

