- 招标编号：20240169

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

招标文件

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024年7月30日

- 申   明

本招标文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“档案楼机房艾默生UPS更新项目”进行招标，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

# 第一部分  投标函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展需求，现就我行“档案楼机房艾默生UPS更新项目”进行招标。

- 1.招标编号：20240169

- 2.招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点： 常熟农商银行档案楼数据中心 (江苏省常熟市海虞北路57号)

- 4.发放标书时间：北京时间 2024年08月07日

- 5.投标截止时间：北京时间 2024年08月27日

- 6.招标人联系方式：

投标地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

项目联系人：朱林军

电话号码：0512-52568951

投标联系人：陆志斌

电话号码：0512-52739210

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

# 第二部分  招标说明

## 一、项目概况

本项目包括但不限于江苏常熟农村商业银行股份有限公司档案楼机房艾默生UPS更新设备的采购、部署实施、验收、上线等服务内容。

## 二、项目需求

我行档案楼机房的两台艾默生Hipulse U/200/S/6P型号UPS已使用超过10年，现计划在UPS输出不断电的情况下进行UPS设备更新大修，更换电容、风扇等易老化的关键器件，以延长其使用寿命。本项目需采购相关的器件及安装替换技术服务。

## 三、配置需求

| 器件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 金膜电容器-450VAC-10uF±10%-聚丙烯-74*45-铝壳带螺栓M8*17-0562007R-Hipulse专用 | 6套 | 原厂件 |
| 金膜电容器-500VAC-133uF±5%-聚丙烯-265*85-螺栓出线-圆柱铝 | 12套 | 原厂件 |
| 铝电解电容器-300.0V-18000.00μF--10~+30%-77*220-32mm-85℃-5000h-Screw- | 16套 | 原厂件 |
| 成套-ULW241SL8-40KVA PLANT UPS轴流风机 | 12套 | 原厂件 |

## 服务标准及验收要求

- 按照我行安排的时间窗口，在UPS设备输出不断电的前提下，完成器件安装替换，并在替换完成后进行检测验证，出具相关检测报告，并通过设备试运行验收。

# 第三部分   招标说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本招标文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）“采购档案楼机房艾默生UPS更新项目”而进行的公开招标。

### 定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标机构：常熟农商银行。

2.“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

3.“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

6.“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

7．“无效的投标文件”指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

- 投标文件未按招标文件的要求密封；

- 投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

- 在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

- 投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

- 投标人在投标文件中提供虚假信息的；

- 投标文件未送达指定地点，指定接收人。

### 对投标人的要求

- 投标人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所。具有良好的自有技术团队、商业信誉和售后服务体系。

- 投标人公司注册地在江浙沪地区，或在此区域内有正式分支机构。

- 投标人需具备数据中心/机房UPS设备采购项目案例（提交三个以上合同案例备审）。

- 投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务。

- 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

- 投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格；且不允许中标后将本招标进行分包、转包。

- 对标的物中包含的第三方产品和服务，要求投标人出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利。

- 由于投标人原因，造成无法在规定时间内修复设备清单内所列软硬件，造成常熟农商银行正常业务开展受到影响的情况。常熟农商银行拥有直接向其它公司寻求紧急维修服务的权利，由此产生的相关费用由服务商承担，并保留向投标人追究其它相关经济损失的权利。

- 招标单位可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并将在指定网站上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

- 招标单位对招标文件作出了澄清、修改的，澄清、修改内容自招标单位发布更正公告发布之时发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

- 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有内容和规定。

### 投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人。对本次招标有任何询问，请与常熟农商银行本次招标联系人联系。

## 二、投标文件说明

### （一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

### （二）投标文件的组成

附件1：投标书

说明：必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

附件2：投标人情况简介

说明：应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况、及投标人最新的经过审计的财务报表、相关内控制度及连续性方案等。

附件3：投标价格一览表【单独密封】

说明：应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

附件4：法定代表授权委托书

说明：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件5：外包服务供应商风险信息表

说明：根据监管要求，防范外包风险，投标人需如实提供表格要求的相关内容。

附件6：投标人资格证明与案例情况（近三年，需附证明文件）

说明：包括（1）投标人营业执照复印件；（2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）。投标人实施其它银行此产品案例的合同复印件或加盖单位公章的产品定单。

附件7:投标人信用信息查询说明

说明：投标人提供信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等，加盖公章。

附件8：实施方案

说明：根据我行项目设备需求、配置需求、服务标准和验收要求、进度要求、投标人应提供：

- 项目需求符合性应答

- 技术指标符合性应答

- 服务标准符合性应答

- 项目实施人员配置计划

- 项目进度和质量保障方案

- 项目风险评估与控制方案

- 培训和售后服务方案

- 技术支持方案

附件9：偏离表

说明：投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分相关条款的异议逐条提出或根据附件格式提出偏离。

附件10：其他

说明：投标人自愿提供的其他全部文件。

### （三）投标文件的签署及规定

1.投标人应准备一份正本，两份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异以正本为准。

2.投标文件正本和副本须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章。

3.除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

## 三、投标文件的递交

### （一）投标文件的密封和递交

- 投标人应将投标文件的正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本或副本、招标编号、投标标段、联系方式（手机号）、邮箱。

- 每一密封信封上注明“于开标前不准启封”的字样。

- 投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

- 投标文件须标注页码：封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码。

### （二）投 标文件的修改和撤回

- 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

- 投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。

- 投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

## 四、投标保证金

- 投标人须按规定交纳投标保证金:

- 本项目无投标保证金。

- 投标保证金必须在投标截止时间前提交。投标人未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，招标人恕不接受其投标文件,投标无效。

- 投标保证金可以使用电汇、网上银行转帐的形式提交并写明投标编号及标段、联系方式，以便招标人核对查实。

- 户名：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（投标保证金）

- 账号：101290001022913950

- 开户行：常熟农商银行营业部

- 受理地点：江苏省常熟市新世纪大道58号；

- 受理时间：法定工作日9:00～16:00，

- 投标保证金交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准。投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。

- （友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成投标无效。投标保证金到账查询电话：0512-52739210）

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的，其投标文件无效。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，并按有关规定处理：

- （1）中标人在收到中标通知书后，无法定正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金;

- （2）中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的;

- （3）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;

- （4）其它违法违规行为，经查情况属实的。

- 7.非中标候选人，在中标公示期结束后10个工作日内，可办理投标保证金的无息退还。

- 8.中标人收到中标通知书，并提交履约保证金后，可办理投标保证金的无息退还。

## 五、开标和评标

### 开标

- 本次开标时间与开标地点由招标人另行通知。

- 招标人对本次招标视情况进行现场开标。

### 评标方法和比例

- 最低评标价法

- 投标文件的审查

l.开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

2.在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝。

3.招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留。

4.招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

### 投标文件的澄清

- 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

- 澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

- 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

- 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 评标工作

- 招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标人。

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行。

- 招标人不承诺报价最低者为中标者。

- 在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力。

- 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不

正当行为，招标人有权中止投标或评标。

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

## 六、中标、履约担保与签署合同

### （一）定标原则

1招标人不承诺向投标人披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

### （二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知。

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知。

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

### （三）履约担保

- 本项目无履约保证金

### （四）签订合同

- 招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

- 招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

- 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 拟签订的合同文本

- 合同文本参考附件，实际以最终合同为准。

- 合同款的支付方式、时间和条件详见合同相关条款。

- 八、其他未尽事项

- 1.本项目计划选取1家中标单位。

- 2.采购结果延用周期：至项目合同履约完毕

# 第四部分   投标文件格式

## 附件1：投标书

投  标  书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

- 招标文件规定的全部文件正本一份，副本   份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行我方的全部责任。

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项。

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标人保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标人愿意承担由此而产生的一切后果。

四、投标人愿意按招标文件的规定交纳人民币(大写)        元整的投标保证金。如我方在投标有效期届满后撤回投标，或中标后拒绝遵守投标承诺、拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则贵行可以将我方交付的投标保证金作为违约金直接扣收。

五、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年     月     日

## 附件2：投标人情况简介

投标人情况简介

1.名称和概况：

A．投标人名称：

B．地址：                   邮编：

传真／电话：

C．成立日期或注册日期：

D．法定代表人或主要负责人姓名：

- 2．人员情况：

| 总人数 人 | 其中：管理人员 人，研发人员 人，实施人员 人，测试人员 人，项目管理和质量管理人员 人，其他 人 |
| --- | --- |
|  | 其中：持有专业类中高级证书 人，持有专业类初级证书 人 |
|  | 其中：中高级职称 人，初级职称 人 |
|  | 其中：研究生及以上 人,本科 人，大专及以下 人 |

- 3.财务数据：

经营状况及业绩（近三年资产总额、负债总额、年产值、年销售收入、年利润））

| 项 目\年 份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本（万元） |  |  |  |
| 年 产 值（万元） |  |  |  |
| 年销售收入（万元） |  |  |  |
| 净 利 润（万元） |  |  |  |
| 资产总额 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 净资产增长率 |  |  |  |
| 销售收入增长率 |  |  |  |

说明：

1.资产总额、负债总额应以具有资质的中介机构鉴证的企业会计报表期末数为准。

2.净资产增长率

（1）净资产增长率＝1/2（第二年末净资产÷第一年末净资产＋第三年末净资产÷第二年末净资产）-1

（2）净资产＝资产总额 － 负债总额

3.销售收入增长率

销售收入增长率＝1/2（第二年销售收入÷第一年销售收入＋第三年销售收入÷第二年销售收入）-1

企业净资产增长率或销售收入增长率为负的，按0分计算；第一年末净资产或销售收入为0的，按后两年计算；第二年末净资产或销售收入为0的，按0分计算。

4．业绩或服务的情况：

A.  2022 年至今国内外主要用户的名称和地址：

B. 本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：

5.  2022 年至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

6.所属集团（如有的话）：

7.公司相关资质

8.其它情况

- 附件3：投标价格一览表【单独密封】

投标价格一览表

投标价格一览表由以下几个部分组成：

项目总报价：（大写）人民币

（小写）￥

所有设备必须提供原厂质保1年。

注：此表与投标书一同装入信封内密封。投标人承诺认为是最完善的售后服务。投标项目总价需含软件（配套硬件）、培训、运保费、安装调试费、第三方产品费及技术服务费等全部费用。投标项目总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用。

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：

此页投标价格清单需独立密封包装（一份即可）

## 附件4：法定代表授权委托书

法定代表授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的     招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                        法定代表人（签字）

年   月   日                         年   月    日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

- 附件5：外包服务供应商风险信息表

外包服务供应商风险信息表

| 服务供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 服务供应商基本情况 |  |
| 1.服务供应商成立时间及其发展历程 |  |
| 2.服务供应商的主要股东 |  |
| 3.服务供应商的主要经营范围 |  |
| 4.服务供应商的企业性质（内资企业/港澳台商投资企业/外商投资企业/境外企业） |  |
| 5.服务供应商近三年资产规模、主要收入、盈利状况 |  |
| 6.服务供应商目前员工人数、人员学历结构 |  |
| 7.列举同业提供类似性质和规模的服务经验 |  |
| 8.列举在最近三年的经营活动中违法违纪等不良记录（如有） |  |
| 9.提供服务供应商业务连续性安排和应急预案 |  |
| 10.提供企业相关资质（如有） |  |
| 11.提供核心产品或服务 | （1）自主产品或服务： （2）代理产品或服务： |
| 服务供应商（盖章）： 日期： |  |

## 附件6：投标人资格证明与案例情况（近三年，需附证明文件）

- 投标人资格证明文件（法人身份证和加盖公章的营业执照、资格证书等相关文件复印件）

- 注：复印件作为附页。

- 案例情况说明及证明材料（以加盖公章的合同复印件为准）

- 注：证明材料作为附页。

| 项目时间 | 名称 | 项目甲方 | 实施金额 | 合作方式 （人月、项目、维保） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

## 附件7: 投标人信用信息查询说明

- （此处填写信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等，注意文档整体格式）

## 附件8：实施方案

- 项目需求符合性应答

- 技术指标符合性应答

- 服务标准符合性应答

- 项目实施人员配置

- 项目实施人员一览表、人员简历及社保证明

| 角色 | 姓名 | 公司职务 | 工作年限 | 参与阶段/主要工作 | 进场时间 | 离场时间 | 持 有专业类证书及证书等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目进度和质量保障方案

- 项目风险评估与控制方案

- 售后服务与支持方案

## 附件9：偏 离 表

偏 离 表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

| 章节号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 | 是否偏离 | 偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

## 附件10：其他

- （此处为投标人自愿提供的其他全部文件，注意文档整体格式）